Муниципальное унитарное предприятие

«УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ»

Уссурийского городского округа

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

МУП «Уссурийск – Водоканал»

_______________Тихонов В.С.

Показатели качества холодной (технической) воды

с. Корфовка

| № п/п | Показатели качества холодной (технической) воды (абсолютные величины) | Единицы измерения | Абсолютные величины | Допустимые отклонения показателей качества холодной (технической) воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мутность | мг/дм3 | 1,50 | 3,50 |
| 2. | Цветность | градусы | 20,00 |  |
| 3. | Запах +20º С +60º С | балл балл | 2б |  |
| 4. | Привкус | балл | 2б |  |
| 5. | Жесткость общая | град. Ж | 7,00 |  |
| 6. | рН | ед. рН | 6,0 – 9,0 |  |
| 7. | Кальций | мг/дм3 | не нормируется | 20,50 |
| 8. | Нитриты | мг/дм3 | 3,00 |  |
| 9. | Нитраты | мг/дм3 | 45,00 |  |
| 10. | Ионы аммония | мг/дм3 | 1,50 |  |
| 11. | Железо (общее) | мг/дм3 | 0,30 | 1,50 |
| 12. | Хлориды | мг/дм3 | 350,00 |  |
| 13. | Сульфаты | мг/дм3 | 500,00 |  |
| 14. | Окисляемость (перманганатная) | мгО/дм3 | 5,00 |  |
| 15. | Алюминий. | мг/дм3 | 0,20 |  |
| 16. | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000,00 |  |
| 17. | Марганец | мг/дм3 | 0,10 | 0,20 |

Главный специалист (по контролю

качества и технологии воды (питьевой,

природной, сточной)   						Тимохина А.А.

Муниципальное унитарное предприятие

«УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ»

Уссурийского городского округа

Производственно-аналитическая лаборатория

г. Уссурийск, ул. Раковская,108, Очистные сооружения водопровода

Аттестат аккредитации RA.RU.21АИ22

Лицензия №25.ПЦ.01.001.Л.000059.12.10 от 09.12.10г.

________________________________________________________________

Внесение изменений, частичная перепечатка и тиражирование

протокола без разрешения лаборатории запрещены

Протокол лабораторных исследований воды

№ 1278   от  «14»  августа  2015г.

Место отбора проб:  с. Корфовка,  МОУ СОШ

Наименование  пробы (образца):  вода  питьевая  из  распределительной сети

Дата отбора пробы (образца): 11.08.2015г.

Дата доставки пробы (образца): 11.08.2015г., 1155

Сроки проведения анализа: 11.08. – 12.08.2015г.

Ф.И.О., должность отобравшего пробы:  лаборант  Потиха Н.В.

НД на методы отбора проб:

ГОСТ 31861 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ Р 51593-2000 «Питьевая вода. Отбор проб»

ГОСТ  Р 53415-2009 «Вода отбор проб для микробиологического анализа»

Физико-химические показатели

| № п\п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результат исследования | ±∆ | НД на методы исследования | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мутность | мг/дм3 | 1,59 | 0,16 | ГОСТ 3351-74 | не более 1,50 |
| 2. | Цветность | градусы | 3,23 | 0,97 | ГОСТ 31868-2012 | не более 20,0 |
| 3. | Запах +20º С +60º С | балл балл | 2 |  | ГОСТ 3351-74 | не более 2 |
| 4. | Привкус | балл | 2 |  | ГОСТ 3351-74 | не более 2 |
| 5. | рН | ед. рН | 7,44 | 0,20 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | в пределах 6,0 – 9,0 |
| 6. | Железо (общее) | мг/дм3 | 0,86 | 0,13 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | не более 0,30 |

Микробиологические показатели

| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | отсутствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Общие колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | отсутствие |

Страница 1 из 2

| 3. | Общее микробное число | Число образую- щих колонии в 1 мл | 3,0 | МУК 4.2.1018-01 | не более 50,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем      водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения »

МНЕНИЕ: Вода в анализируемой пробе НЕ СООТВЕСТВУЕТ требованиям  СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем      водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения »

Исследования проводили:   Потиха Н.В., лаборант,

Илькив Ж.В., лаборант;

Брусянина М.А., инженер-микробиолог.

Лицо ответственное за оформление протокола ______________Котляр В.П. главный специалист (по

контролю качества и технологии воды)

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Результаты  анализа получены как среднее арифметическое двух параллельных определений, признанных приемлемыми.

2. Δ-   погрешности при доверительной  вероятности Р= 0,95;

3. Сведения о средствах измерений и их поверке приведены в паспорте лаборатории;

4. Сокращение «н\о» означает, что определение данного показателя не выполнялось.

Страница2 из 2