Муниципальное унитарное предприятие Уссурийского городского округа

«УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ»

Адрес: 692511, г. Уссурийск, ул. Раковская  108, тел. 26-02-70

ПРОИЗВОДСТВЕННО- АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21АИ22

РЕЗУЛЬТАТЫ   АНАЛИЗА СТОЧНЫХ  ВОД

#### ОЧИСТНЫХ  СООРУЖЕНИЙ  КАНАЛИЗАЦИИ  г. УССУРИЙСКА

ЗА ПЕРИОД   1 марта 2016   года

| № п/п | Показатель | Методика определения ###### ПНД Ф | Допустимая концентрация в пределах норматива #### ПДС мг/дм3 | Результат анализа С+Δ, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выход о/с |
| 1. | Водородный показатель рН | 14.1:2:3:4.121-97 | 6,5 – 8,5 | 7,14±0,20 |
| 2. | Окисляемость перманганатная | 14.1:2:4.154-99 |  | 6,40±0,64 |
| 3. | БПК5 | 14.1:2:3:4.123-97 | 4,16 | 2,19 ±0,57 |
| 4. | Взвешенные вещества | 14.1:2.110-97 | 18,05 | Менее 3,0 |
| 5. | Нефтепродукты | 14.1:2:4.128-98 | 0,05 | Менее 0,005 |
| 6. | Ионы аммония | 14.1:2.1-95 | 3,01 | 1,93±0,41 |
| 7. | Нитрит-ионы | 14.1:2:4.3-95 | 0,08 | Менее 0,02 |
| 8. | Нитрат-ионы | 14.1:2:4.4-95 | 67,02 | 15,17±3,34 |
| 9. | Фосфат-ионы | 14.1:2:4.112-97 | 0,61 | 0,093±0,015 |
| 10. | Хлориды | 14.1:2.96-97 | 300 | 57,43±5,17 |
| 11. | Сульфат-ионы | 14.1:2.159-2000 | 100 | 26,62±5,32 |
| 15. | Железо общее | 14.1:2:4.50-96 |  | 0,16±0,04 |
| 16. | Железо общее (растворенная форма) | 14.1:2:4.50-96 | 0,1 | Менее 0,05 |
| 17. | Алюминий | 14.1:2:4.166-2000 | 0,04 | Менее 0,04 |
| 18. | Цинк | 14.1:2:4.183-02 | 0,010 | Менее 0,005 |
| 19. | Фенолы летучие | 14.1:2:4.182-02 | 0,001 | 0,00054± 0,00024 |
| 20. | Апав | 14.1:2:4.15-95 | 0,5 | 0,063±0,023 |
| 21. | Медь | 14.1:2:4.48-96 | 0,001 | - |
| 22. | Бор | 14.1:2:4.36-95 | 0,5 | Менее 0,05 |
| 23. | Танин и лигнинсульфоновые кислоты | 14.1:2.216-2006 | 1,87 | Менее 1,0 |

Инженер -химик                                                                            Александрова В.В.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. С- результат  анализа;

2. Результаты  анализа получены как среднее арифметическое двух параллельных определений, признанных               приемлемыми, за исключением  результатов анализов на аПАВ, нефтепродукты, взвешенные вещества;

3. Δ- погрешность при доверительной  вероятности Р= 0,95;

4. Сведения о средствах измерений и их поверке приведены в паспорте лаборатории;

5. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории (перепечатка, копирование)